津财审结〔2024〕110号

关于津市市人民医院感染楼、外科楼紧急启用调整          消防二次转接安装工程结算评审的报告

津市市人民医院：

根据财政部财建〔2009〕648号《财政投资评审管理规定》及津市市相关文件规定，我中心对你单位报来的《津市市人民医院感染楼、外科楼紧急启用调整消防二次转接安装工程》结算进行了评审,现报告如下：

一、项目概况

项目位于津市市人民医院，主要内容包括感染楼2、3、4层，外科楼1-15层消防喷淋系统喷头、感烟感温探测器以及消防广播的二次转接安装等。

本项目由湖南伟润建设工程有限公司承建。施工工期为2022年12月10日至2023年2月21日。

资金来源：政府投资。

二、评审依据

1、建设单位申请结算评审报告；

2、建设单位提交的结算书、工程签证单、影像资料、竣工验收、竣工图等相关结算文件；

3、湘财购函[2020]1号《湖南省财政厅关于落实疫情防控采购便利化有关政策的通知》；

4、津市市人民医院《关于解决市人民医院感染病区紧急启用改造工程所需资金的请示》；

5、湘建价[2022]146号《湖南省建设工程计价依据动态调整汇编（2022年度第一期》；

6、湘建价[2020]56号省住建厅关于印发 2020《湖南省建设工程计价办法》及《湖南省建设工程消耗量标准》的通知；

7、湘建价市[2020]46号《关于机械费调整及有关问题的通知》；

8、常建价[2022]6号《关于发布常德市二〇二二年第二期建设工程材料价格的通知》;

9、现场踏勘了解的情况。

三、评审范围

津市市人民医院感染楼、外科楼紧急启用调整消防二次转接安装工程费用。

四、评审程序

1、熟悉资料，踏勘现场;

2、审查报送的工程量是否正确，定额套用、取费标准及价格是否合理；

3、将初步结果告知送审方，并详细对审，形成初审结论；

4、将审定结论交建设签字盖章认可。

五、评审中的有关问题及说明

1、该工程根据湘财购函[2020]1号规定，可不执行政府采购法规定的方式和程序；

2、外科楼根据提供的影像资料原上喷短立管较长，且下喷立管有重复利用痕迹，扣减钢管主材价格；

3、感染楼根据提供的影像资料原上喷短立管较长，且下喷立管有重复利用痕迹，扣减钢管主材价格；

4、新增水喷淋钢管消毒冲洗未见相关记录，已扣减；

5、安全责任险、环境保护税未提供票据，已扣减；

6、该项目按规定下浮8个百分点，人工费不下浮。

六、评审结论

该项目报审金额469893.38元，审定金额415645.07元，审减金额54248.31元，审减率11.54%。

七、有关说明、建议与评价

1、该项目结算造价按一般计税法计算，含9%销项税额，请建设单位拨付工程款时合理计税；

2、项目建设单位在今后的项目中应切实履责、严格把关，尽量减少设计变更，合理确定与有效控制工程造价；

3、项目建设单位应正确理解和使用评审报告，如有异议，书面咨询津市市财政投资评审中心，否则由此引起的一切事宜均与我中心无关。

二○二四年十二月十二日

送：建设单位、财政主管业务股室、政府采购办