津财审结〔2025〕76号

关于湖南生物制造研究院中试基地建设工程

一期项目结算的评审报告

湖南生物制造研究院中试基地有限公司：

根据财政部财建〔2009〕648号《财政投资评审管理规定》及津市市相关文件规定，我中心对你单位报来的《湖南生物制造研究院中试基地建设工程一期项目》结算进行了评审,现报告如下：

一、项目概况

项目位于津市市高新区，主要工作内容包含打桩工程，建筑装饰工程，水、电及暖通工程，消防工程，市政道路、室外雨污水及消防工程等。

本项目由湖南省津市市阳由建筑工程有限责任公司承建，施工工期为2024年3月9日至2024年11月20日。

资金来源：企业自筹。

二、评审依据

1、建设单位申请结算评审报告；

2、建设单位提交的工程竣工验收文件；

3、施工单位编制的结算书、施工合同、工程签证单、影像资料、工程竣工图等相关结算文件；

4、《建设工程工程量清单计价规范》（GB50500-2013）；

5、现场勘测掌握的数据、核验的尺寸；

6、湖南省住房和城乡建设厅关于印发2020《湖南省建设工程计价办法》及《湖南省建设工程消耗量标准》的通知(湘建价〔2020〕56号)；

7、施工期常德市建设工程材料发布价及市场询价；

8、现场踏勘了解的情况。

三、评审范围

湖南生物制造研究院中试基地建设工程一期项目工程费用。

四、评审程序

1、熟悉资料，踏勘现场;

2、审查报送的工程量是否正确，定额套用、取费标准及价格是否合理；

3、将初步结果告知送审方，并详细对审，形成初审结论；

4、将审定结论交建设、施工单位签字盖章认可。

五、评审中的有关问题及说明

(一）建筑工程

1、墙面交界处，钢丝网面积多计。

(二）装饰工程

1、金刚砂耐磨地面，无影像资料依据，按签证量计取；

2、线条抹灰送审工程量多计。

(三）水电工程

1、电力电缆ZRYJV-5*16送审工程量多计，核减；

2、电力电缆头送审工程量多计，核减；

3、管内穿照明线BV-10mm2送审工程量多计，核减；

4、管内穿照明线BV-6mm2送审工程量多计，核减；

5、管内穿照明线BV-4mm2送审工程量多计，核减；

6、天棚灯LED 100W送审清单描述不一致计入合同外，核减；

7、带红外线感应开关吸顶灯LED 18W送审工程量多计，核减；

8、桥架支架送审工程量多计，核减；

9、局部等电位送审工程量多计，核减；

10、总等电位箱送审工程量多计，核减。

(四）通风工程

1、自带止回阀天花板换气扇送审工程量多计，核减；

2、PVC φ200通风管道送审工程量多计，核减；

3、铝合金单层防雨百叶风口φ160送审工程量多计，核减；

4、离心式通风机为暂估价，列为合同外重新组价；

5、挡烟垂壁防火帆布单价偏高，核减。

(五）消防工程

1、消火栓镀锌钢管工程量调整，核减；

2、蝶阀 DN100部分为蝶阀 DN65，计入合同外，核减；

3、管道支架送审工程量多计，核减；

4、室内消火栓灭火系统调试未提供调试报告，核减；

5、声光报警器送审工程量多计，核减；

6、防火门通信总线 ZRVVS-2*1.5mm2送审工程量多计，核减；

7、镀锌钢管SC20送审工程量多计，核减；

8、自动报警系统调试 256点以下未提供调试报告，核减。

(六）合同内-给水及雨污水工程：

1、挖沟槽土方送审工程量多计，核减；

2、垫层 中粗砂 厚15cm送审工程量多计，补充资料显示未砼包管，与设计不一致核减；

3、余方弃置送审工程量多计，核减。

(七)合同外-水电工程：

1、电力电缆ZRYJV-5*16送审工程量多计，核减；

2、配线工程量调整，核减；

3、均压环送审工程量多计，核减；

4、截止阀DN50送审工程量多计，核减；

5、配管阻燃管送审工程量多计，核减。

(八)合同外-消防工程：

1、防爆型可燃气体报警控制器送审工程量多计，核减；

2、短路隔离器送审主材单价过高，核减。

(九)合同外-消防工程：

1、防爆型可燃气体报警控制器送审工程量多计，核减；

2、短路隔离器送审主材单价过高，核减。

(十)签证工程--建筑工程

1、泄爆墙，按补充的竣工图进行审核；

2、防爆墙，按补充的竣工图进行审核。

(十一)签证工程-安装工程

1、电缆BTLY-4*120+1*70单价偏高，核减；

2、签证中挖沟槽土方及回填方工程量多计，核减。

(十二)给水及雨污水工程

1、人工回填 中粗砂，送审为砂垫层，补充的影像资料为砼包管，按补充的设计变更单计算，金额比报送高，按送审计算；

2、HDPE双壁波纹管DN300，送审工程量多计。

(十三)其他

1、材料调差调整，根据关于材料调差问询函的回复，本项目不进行调整。

2、合同外按规定下浮8%，投标优惠率下浮2.60%。

六、评审结论

该项目报审金额8329997.78元，审定金额8054742.96元，审减金额275254.82元，审减率3.30%。

七、有关说明、建议与评价

1、项目建设单位在今后的项目中应切实履责、严格把关，尽量减少设计变更，合理确定与有效控制工程造价；

2、项目建设单位应正确理解和使用评审报告，如有异议，书面咨询津市市财政投资评审中心，否则由此引起的一切事宜均与我中心无关。

二○二五年九月十日

送：建设单位、财政主管业务股室、政府采购办